| 钦州港大蚝（水产）交易市场项目10kV配电工程设备询价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：钦州港大蚝（水产）交易市场项目10kV配电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| 1 | 干式变压器 | 1.型号：SCB11-800/10 2.变比：10.5±2x2.5%/0.4kV D,yn11 工频耐压35KV Uk=6% 3.IP40外壳，AF/AN 4.具体详见系统图 | 台 | 2 |  |  | 1#、2#专变 |
| 2 | 高压进线柜 | - 开关柜编号：1AH1 2.开关柜型号：HXGN-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.母排规格：TMY-3*(60*6) - 5.真空断路器：12kv/630A/25KA 6.测量电流互感器：LZZB6-10Q 2-150/5A 0.5级10P20级 7.测量电压互感器：JDZ10-10C 10/0.1kv 0.5级 8.隔离开关：GN19-12/630 9.熔断器：XPNP-12/1A*3 10.保护设置：速断、过流、过负荷 11.带电显示器：闭锁型带验电装置共1组 12.避雷器：YH5WS-17/50 13.电压监测仪一套 14.具体详见10kv一次接线图 | 面 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压计量柜 | 1.开关柜编号：1AH2 2.开关柜型号：HXGN-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.母排规格：TMY-3*(60*6) 5.测量电流互感器：LZZJ9-10(150/5A 0.2S级2次绕组15VA cosΦ=0.8感性 6.测量电压互感器：2*JDZ10-10C 10/0.1kv 0.5级 7.熔断器：XPNP-12/1A*3 8.计量表：3*1(10)A 3*100v 0.5s级三相三线高压计量总表1块 ；3*1(10)A 3*100v 带485通信接口 0.5s级三相三线高压高压预付费表1块 3*1(10)A 3*100v 带485通信接口1级负控表1块 9.带电显示器：闭锁型带验电装置共1组 10.具体详见10kv一次接线图 | 面 | 1 |  |  |  |
| 4 | 1#高压出线柜 | 1.开关柜编号：1AH3 2.开关柜型号：HXGN-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.母排规格：TMY-3*(60*6) 5.真空断路器：12kv/630A/25KA 6.测量电流互感器：LZZB6-10Q 2-150/5A 0.5级10P20级 7.隔离开关：GN19-12/630 8.接地开关：JN15-12 9.保护设置：速断、过流、过负荷、非电量保护 10.带电显示器：闭锁型带验电装置共1组 11.具体详见10kv一次接线图 | 面 | 1 |  |  |  |
| 5 | 2#高压出线柜 | 1.开关柜编号：1AH4 2.开关柜型号：HXGN-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.母排规格：TMY-3*(60*6) 5.真空断路器：12kv/630A/25KA 6.测量电流互感器：LZZB6-10Q 2-150/5A 0.5级10P20级 7.隔离开关：GN19-12/630 8.接地开关：JN15-12 9.保护设置：速断、过流、过负荷、非电量保护 10.带电显示器：闭锁型带验电装置共1组 11.具体详见10kv一次接线图 | 面 | 1 |  |  |  |
| 6 | 3#高压出线柜 | 1.开关柜编号：1AH5 2.开关柜型号：HXGN-12 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.母排规格：TMY-3*(60*6) 5.真空断路器：12kv/630A/25KA 6.测量电流互感器：LZZB6-10Q 2-150/5A 0.5级10P20级 7.隔离开关：GN19-12/630 8.接地开关：JN15-12 9.保护设置：速断、过流、过负荷、非电量保护 10.带电显示器：闭锁型带验电装置共1组 11.具体详见10kv一次接线图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 壁挂式直流装置 | 1.DC110V/12Ah 2.具体详见10kv一次接线图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 综保装置 | 1.综保装置 2.具体详见10kv一次接线图 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 1#主变低压总进线柜 | 1.开关柜编号：1AA1 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.负荷(容量KW)：800KVA 5.空气开关（框架式空开）：2000A/3P，分励脱扣，额定电流 In=1600A 6.计量电流互感器：LMZ1-0.66 1500/5 0.2S级 二次绕组：10VA COSΦ=0.8 7.避雷器：1级试验（10/350μS）浪涌保护器RXS6-80/4PUp≤2.5kv。limp≥12.5kA 8.测量电流互感器：BH-0.66 1500/5 0.5S级 9.电流表：6L2-A， 1500/5A 10.电压表：6L2-V， 0～450V 11.多功能计量表：三相四线多功能电子表1只 0.5s级3*1(10)A 3*220/380v 带485通信接口；3*1(10)A 3*100v 带485通信接口， 三相四线负控1套3*1(10)A 3*220/380v 带485通信接扣 12.具体详见400V一次接线图（一） | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无功动态补偿电容 | 1.开关柜编号：1AA2 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.负荷(容量)：240kvar 5.空气开关（壳架电流）：630A/3P，额定电流 500A 6.电容器：240kvar 7.避雷器：YH1.5W-0.28/1.3 8.测量电流互感器：500/5 0.5级 9.电流表：3*6L2-A， 500/5 10.电压表：6L2-V， 0～450V 11.具体详见400V一次接线图（一） | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 低压进线柜（商业用电） | 1.开关柜编号：1AA3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：400A/3P 2组；225A/3P 5组 5.测量电流互感器：400/5A 2组；300/5A 5组 6.电流表：99T1-A 400/5A 2组；99T1-A 300/5A 5组 7.回路编号：1N101-1N107 8.具体详见400V一次接线图（一） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 低压进线柜（非居民用电） | 1.开关柜编号：1AA4 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：100A/3P 2组；63A/3P 5组；160A/3P 1组； 5.计量电流互感器：LMZ1-0.66 400/5 0.2S 二次绕组：10VA cosΦ=0.8 6.测量电流互感器：30/5A 2组；300/5A 6组 7.电流表：99T1-A 30/5A 2组；99T1-A 100/5A 5组 8.回路编号：1N108-1N115 9.具体详见400V一次接线图（一） | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 低压进线柜（充电桩用电） | 1.开关柜编号：1AA5 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：225A/3P 2组；160A/3P 2组 5.计量电流互感器：LMZ1-0.66 400/5 0.2S 二次绕组：10VA cosΦ=0.8 6.测量电流互感器：300/5A 4组 7.电流表：99T1-A 300/5A 4组 8.多功能计量表：三相四线多功能电子表1只 0.5s级3*1(10)A 3*220/380v 带485通信接口 9.回路编号：1N116-1N119 10.具体详见400V一次接线图（一） | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 2#主变低压总进线柜 | 1.开关柜编号：2AA1 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.框架式空开：2000A/3P，分励脱扣额定电流 In=1600A 5.计量电流互感器：LMZ1-0.66 1500/5 0.2S级 二次绕组：10VA COSΦ=0.8 6.避雷器：1级试验（10/350μS）浪涌保护器RXS6-80/4PUp≤2.5kv。limp≥12.5kA 7.测量电流互感器：BH-0.66 1500/5 0.5S级 8.电流表：6L2-A， 1500/5A 9.电压表：6L2-V， 0～450V 10.多功能计量表：三相四线多功能电子表1只 0.5s级3*1(10)A 3*220/380v 带485通信接口；3*1(10)A 3*100v 带485通信接口， 三相四线负控1套3*1(10)A 3*220/380v 带485通信接扣 11.具体详见400V一次接线图（二） | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 无功动态补偿电容 | 1.开关柜编号：2AA2 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：630A/3P，额定电流 500A 5.电容器：240kvar 6.避雷器：YH1.5W-0.28/1.3 7.测量电流互感器：500/5 0.5级 8.电流表：3*6L2-A， 500/5 9.电压表：6L2-V， 0～450V 10.具体详见400V一次接线图（二） | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 低压进线柜（非工业用电） | 1.开关柜编号：2AA3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：400A/3P 1组；63A/3P 8组；225A/3P 3组 5.测量电流互感器：400/5A 1组；300/5A 3组；60/5A 2组；40/5A 3组；30/5A 3组 6.电流表：99T1-A 400/5A 1组；99T1-A 300/5A 3组；99T1-A 60/5A 2组；99T1-A 460/5A 3组；99T1-A 30/5A 3组 7.回路编号：2N101-2N112 8.具体详见400V一次接线图（二） | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 低压进线柜（非工业用电） | 1.开关柜编号：2AA4 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：400A/3P 3组；63A/3P 4组；225A/3P 1组 5.测量电流互感器：400/5A 3组；300/5A 1组；60/5A 4组 6.电流表：99T1-A 400/5A 3组；99T1-A 300/5A 1组；99T1-A 60/5A 4组 7.回路编号：2N113-2N120 8.具体详见400V一次接线图（二） | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号：1A2A 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.框架式空气开关：高分断 2000A/3P 分励脱扣 5.测量电流互感器：BH-0.66 1500/5 0.5S级 6.电流表：6L2-A， 1500/5 7.具体详见400V一次接线图（二） | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 双电源切换柜 | 1.开关柜编号：1EAN1 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：800*1000*2200 4.框架式空开：双电源切换开关2000A/4P，PC级 额定电流 In=1600A 5.计量电流互感器：LMZ1-0.66 1500/5 0.2S级 二次绕组：10VA COSΦ=0.8 6.测量电流互感器：BH-0.66 1500/5 0.5S级 7.电流表：6L2-A， 1500/5A 8.电压表：6L2-V， 0～450V 9.多功能计量表：三相四线多功能电子表1只 0.5s级3*1(10)A 3*220/380v 带485通信接口； 10.具体详见400V一次接线图（三） | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号：1EAN2 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.空气开关（壳架电流）：400A/3P 1组；63A/3P 8组；225A/3P 3组 5.测量电流互感器：400/5A 1组；300/5A 3组；60/5A 2组；40/5A 3组；30/5A 3组 6.电流表：99T1-A 400/5A 1组；99T1-A 300/5A 3组；99T1-A 60/5A 2组；99T1-A 40/5A 3组；99T1-A 30/5A 3组 7.回路编号：1F101-1F112 8.具体详见400V一次接线图（三） | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 低压进线柜 | 1.开关柜编号：1EAN3 2.开关柜型号：GCS 3.开关柜外形（宽*深*高）：600*1000*2200 4.壳架电流：400A/3P 3组；63A/3P 4组；225A/3P 1组 5.测量电流互感器：400/5A 3组；300/5A 1组；60/5A 4组 6.电流表：99T1-A 400/5A 3组；99T1-A 300/5A 1组；99T1-A 60/5A 4组 7.回路编号：1F113-1F120 8.具体详见400V一次接线图（三） | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价需包括设备费、随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等）、安装、调试、检验、技术支持、售后服务、质保以及各种税金、合理利润及为履行合同义务而产生的所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系人： 联系电话： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |